## 3.8  เกณฑ์การตรวจสอบอาคาร สถานบริการ

เกณฑ์การตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบอาคาร ปี พ.ศ. 2555

ประเภทการตรวจสอบใหญ่

ประเภท สถานบริการ (สถานบริการที่มีพื้นที่บริการตั้ง 200 ตารางเมตรขึ้นไป)

ระดับ 1 (เกณฑ์ขั้นต่ำ)

ขอบเขต

- เกณฑ์การตรวจสอบอาคารฉบับนี้ ออกตามความในกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน เกณฑ์การตรวจสอบฯ ข้อ 18 (2)  โดยเป็นมาตรฐานทางราชการ

- ปีที่ทำการตรวจสอบใหญ่ให้เพิ่มสองแผน คือ แผนการบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์ และแผนการตรวจสอบประจำปี

- การตรวจสอบใช้หลักการสังเกตด้วยสายตา และใช้ประสาทสัมผัสของมนุษย์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้ตรวจสอบ อาจใช้เครื่องมือพื้นฐานประกอบการตรวจสอบได้ เช่น ตลับเมตร เครื่องวัดแสง/เสียง และเครื่องวัดความเร็วลม  การตรวจสอบอาคารนี้ไม่ใช่การประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม

- เกณฑ์จะต้องได้รับการปรับปรุงเป็นประจำให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานดีขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ไม่ว่าอาคารที่ตรวจสอบนั้นจะต้องปฎิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ขณะก่อสร้าง ซึ่งมีเป้าหมายเพียงคำนึงถึงเฉพาะความปลอดภัยในการใช้งานอาคารเท่านั้น

- ผู้ตรวจสอบอาคารหรือผู้ใช้เกณฑ์ตรวจสอบฉบับนี้ ถือว่าเป็นผู้มีความรู้เรื่องข้อกำหนดและเจตนารมณ์ของมาตรฐานและกฎหมายด้านความปลอดภัยอย่างดี และเป็นผู้ที่มีเกียรติด้วยการปฏิบัติวิชาชีพอย่างเป็นธรรม

- เกณฑ์การตรวจสอบอาคาร จะแบ่งออกตามประเภทอาคารที่เข้าข่ายต้องได้รับตรวจสอบ โดยเกณฑ์นี้ให้ใช้เฉพาะอาคารสถานบริการ หรือสถานบริการในอาคารประเภทอื่น หรืออาคารที่มีการประกอบกิจการคล้ายกับสถานบริการ ครอบคลุมทั้งสถานบริการที่ขึ้นและไม่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป

- กรณีสถานบริการประกอบกิจการอยู่ในอาคารประเภทอื่น หากเข้าข่ายเป็นอาคารที่ต้องตรวจสอบด้วย ให้ผู้ตรวจสอบอาคารใช้เกณฑ์การตรวจสอบอาคารนั้นตรวจสอบประกอบกับเกณฑ์การตรวจสอบฉบับนี้

- ในแต่ละรอบปีของการตรวจสอบใหญ่ให้ตรวจสอบอาคารอย่างน้อย 2 ครั้ง ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบและการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ให้ผู้ตรวจสอบอาคารแสดงรายละเอียดไว้ในรายงานฉบับสมบูรณ์ด้วย

- ผู้ตรวจสอบอาคารต้องตรวจสอบอาคารอย่างน้อยตามเกณฑ์ในฉบับนี้ ระบบและอุปกรณ์ที่ติดตั้งในอาคารแต่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์การตรวจสอบฉบับนี้ให้เป็นการตกลงเฉพาะระหว่างผู้ตรวจสอบอาคารกับเจ้าของอาคาร

- หากเจ้าของอาคารไม่สามารถแก้ไขตามข้อเสนอแนะทันเวลา ให้ผู้ตรวจสอบอาคารเขียนกำหนดการแล้วเสร็จตามความเห็นร่วมกับเจ้าของอาคาร และให้เจ้าของอาคารลงนามรับรอง

วัตถุประสงค์

- การตรวจสอบปีนี้จะมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตทั้งชีวิตของผู้ใช้อาคารและพนักงานดับเพลิงและกู้ภัยเป็นสำคัญ เพื่อให้อาคารมีสภาพความปลอดภัยในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย

- การตรวจสอบปีนี้จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 1 สอดคล้องกฎหมายที่ขออนุญาต

ข้อมูลอาคาร

1.    ชื่ออาคาร

2.    ที่อยู่

3.    อาคารเริ่มใช้งานตั้งแต่ วัน/เดือน/ปี

4.    อาคารเข้าข่ายประเภทใดที่ต้องตรวจสอบอาคาร

(ระบุมากกว่า 1ได้)

5.    ข้อมูลกายภาพและการใช้งานของอาคาร(ให้กรอกข้อมูลเท่าที่มี)

  - จำนวนชั้นเหนือระดับพื้นดิน (ไม่รวมชั้นลอย) 		ชั้น

  - จำนวนชั้นใต้ระดับพื้นดิน		ชั้น

  - ความสูงอาคาร		เมตร

  - พื้นที่อาคาร (ไม่รวมที่จอดรถ)		ตารางเมตร

  - พื้นที่จอดรถ		ตารางเมตร
มีจำนวน		ชั้น

  - จำนวนห้องพัก/เตียงทั้งหมด		ห้อง/เตียง

  - จำนวนบันไดต่อเนื่องทั้งหมดที่นำคนออกสู่ชั้นพื้นดิน		บันได

  - จำนวนลิฟต์		เครื่อง

  - จำนวนบันไดเลื่อน		เครื่อง

6.    แบบ/เอกสารที่ใช้ตรวจ

7.    ลักษณะโครงสร้างอาคาร

8.    มีระบบประกอบอาคาร ได้แก่

9.    มีระบบป้องกันอัคคีภัย ได้แก่

10.  วัตถุอันตราย/เสี่ยงสูงที่มี(จำนวน/ปริมาณ/ที่เก็บ)

11.   แบบขออนุญาตก่อสร้าง             มี             ไม่มี

12.   ลักษณะกิจกรรมการใช้อาคารในปัจจุบัน...........................................................................................

รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร

1.     การตรวจสอบครั้งที่แล้วได้รับใบ ร1. (ว/ด/ป)

โดยผู้ตรวจสอบหมายเลข

2.     วันที่ตรวจสอบครั้งนี้ (ว/ด/ป)

3.     ชื่อและรายละเอียดของผู้ตรวจสอบ

4.     ชื่อผู้แทนเจ้าของอาคาร นำเดินตรวจสอบ

| หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคารสถานบริการ |  | ผล |  | รายละเอียด อ้างอิง/ลำดับที่ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| หมวด 1 การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร |  |  |  |  |  |
| - การต่อเติมดัดแปลงปรับปรุงตัวอาคาร |  |  |  |  |  |
| - การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร |  |  |  |  |  |
| - การเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร |  |  |  |  |  |
| - การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร |  |  |  |  |  |
| - การชำรุดสึกหรอของอาคาร |  |  |  |  |  |
| - การวิบัติของโครงสร้างของอาคาร |  |  |  |  |  |
| - การทรุดตัวของฐานรากอาคาร |  |  |  |  |  |
| การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงทั้ง 7 ข้อข้างต้นการสังเกต ดังนี้ |  |  |  |  |  |
| ก ไม่มีร่องรอยของการเสียรูปองค์อาคาร |  |  |  |  |  |
| ข ไม่มีร่องรอยการทรุดตัวแตกร้าว หรือผุกร่อน |  |  |  |  |  |
| ค ไม่มีความเสี่ยงของการหลุด ตกหล่น ของส่วนประกอบ |  |  |  |  |  |
| โครงการและอุปกรณ์อื่น ๆ |  |  |  |  |  |
| ง รูปทรงอาคารอยู่ในลักษณะตั้งตรงแนวดิ่ง |  |  |  |  |  |
| หมวด 2 การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร |  |  |  |  |  |
| - ระบบบริการและอำนวยความสะดวก |  |  |  |  |  |
| 1.1 ระบบลิฟต์ระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อน |  |  |  |  |  |
| - มีป้ายคำเตือนและแนะนำการใช้งานเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง |  |  |  |  |  |
| - มีการตรวจและบำรุงรักษาเป็นประจำทุกปี |  |  |  |  |  |
| - มีอุปกรณ์ช่วยเหลือ ขณะเกิดเหตุ หรือ ลิฟต์ค้าง |  |  |  |  |  |
| - มีระบบเรียกลิฟต์อัตโนมัติลงมาจอดในชั้นล่างหรือชั้นที่กำหนด |  |  |  |  |  |
| กรณีเกิดเพลิงไหม้ |  |  |  |  |  |
| 1.2 ระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ |  |  |  |  |  |
| - หอผึ่งน้ำ มีการควบคุมคุณภาพน้ำ และมีฐานเครื่องมั่นคง |  |  |  |  |  |
| แข็งแรง |  |  |  |  |  |
| - เครื่องส่งลมขนาดใหญ่ที่จ่ายลมหลายห้อง หลายชั้น ให้มี |  |  |  |  |  |
| สวิทช์   และอุปกรณ์ตรวจจับควันตัดการทำงานได้ |  |  |  |  |  |
| - เครื่องส่งลม และแผ่นกรองอากาศสะอาด |  |  |  |  |  |
| - ฉนวนหุ้มท่อเย็น ไม่มีร่องรอยของการกลั่นตัวของไอ้น้ำ และ |  |  |  |  |  |
| ไม่พบเชื้อราบริเวณท่อน้ำ |  |  |  |  |  |
| - ต้องมีระบบระบายอากาศโดยธรรมชาติหรือทางกลอัตโนมัติ |  |  |  |  |  |
| - องนำอากาศภายนอกเข้าโดยวิธีกล ต้องห่างจากที่เกิดอากาศเสียไม่ |  |  |  |  |  |
| น้อยกว่า 5 เมตร และสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร |  |  |  |  |  |
| - ระบบท่อลมและระบบปรับอากาศต้องเป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟ และไม่ |  |  |  |  |  |
| ก่อให้เกิดควันพิษเมื่อเกิดเพลิงไหม้ |  |  |  |  |  |
| 1.3 ระบบไฟฟ้า |  |  |  |  |  |
| - ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า ต้องมีสวิตช์ประธานติดตั้งในสถานที่ |  |  |  |  |  |
| เข้าถึงได้ง่าย |  |  |  |  |  |
| - แผงสวิตช์ไฟฟ้าย่อยทุกแผงต้องต่อลงดิน |  |  |  |  |  |
| - การเดินสายระบบไฟฟ้า ระบบเสียง ระบบสัญญาต่างๆ ต้องเดิน |  |  |  |  |  |
| ในรางหรือท่อร้อยสายไฟที่ทำด้วยโลหะ |  |  |  |  |  |
| - ระบบสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |
| 2.1 ระบบประปาและการระบายน้ำฝน |  |  |  |  |  |
| 1. น้ำประปาในถังเก็บมีความสะอาด |  |  |  |  |  |
| 2. ท่อน้ำเสียไม่พบการรั่วซึม และการอุดตัน |  |  |  |  |  |
| 3. ระบบบำบัดน้ำเสีย ทำงานปกติ และคุณภาพน้ำเสียปล่อยสู่ท่อหรือ |  |  |  |  |  |
| รางสาธารณะอยู่ในเกณฑ์ดี รวมทั้งมีการดักไขมันจากครัว |  |  |  |  |  |
| 4. ท่อระบายควันจากครัวหรือเครื่องจักรไม่ก่อให้เป็นที่รำคาญ และทำ |  |  |  |  |  |
| ให้เกิดการปนเปื้อน |  |  |  |  |  |
| - รางระบายน้ำฝนไม่มีสิ่งสิ่งปนเปื้อน เช่น คราบน้ำมันขยะและอื่นๆ |  |  |  |  |  |
| 6. รางระบายน้ำไม่มีน้ำขัง |  |  |  |  |  |
| 2.2 ที่เก็บขยะและสถานที่เก็บ |  |  |  |  |  |
| 1. ที่ทิ้งขยะเป็นระเบียบและสะอาดดี |  |  |  |  |  |
| 2.3 ระบบระบายอากาศ |  |  |  |  |  |
| 1. มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติหรือโดยวิธีกลให้เหมาะสม |  |  |  |  |  |
| 2. ตำแหน่งของช่องนำอากาศภายนอกเข้าโดยวิธีกล ต้องห่างจาก |  |  |  |  |  |
| ที่เกิดอากาศเสียและช่องระบายอากาศทิ้งอย่างเหมาะสม |  |  |  |  |  |
| 3.ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย |  |  |  |  |  |
| 3.1 บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ |  |  |  |  |  |
| 1. มีบันไดหนีไฟจากชั้นสูงสุด หรือดาดฟ้าสู่พื้นดิน อย่างน้อย   2 |  |  |  |  |  |
| บันได |  |  |  |  |  |
| 2. ทำด้วยวัสดุทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงและจะต้องมีส่วนปิดล้อม |  |  |  |  |  |
| ป้องกันไฟหรือควันจากภายนอกเข้าสู่ทางหนีไฟ |  |  |  |  |  |
| 3. ทางออกสุดท้ายของบันไดหนีไฟ ต้องออกสู่ บริเวณที่ปลอดภัย |  |  |  |  |  |
| 4. ไม่มีสิ่งกีดขวางเส้นทางหนีไฟ |  |  |  |  |  |
| 5. ทางออกไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร และต้องรองรับจำนวนคนทั้งหมด |  |  |  |  |  |
| โดยเฉพาะทางออกหลัก |  |  |  |  |  |
| 6. ประตูหนีไฟต้องกว้างไม่น้อยกว่า 0.84เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.97 |  |  |  |  |  |
| เมตรและต้องมีอุปกรณ์บังคับประตูให้ปิดเองอัตโนมัติ |  |  |  |  |  |
| 7. ต้องมีป้ายแสดงความจุคนในสถานบริการ |  |  |  |  |  |
| 8. ทางออกหรือประตูทางออกต้องไม่มีธรณีประตูหรือขอบกั้นสูงเกิน |  |  |  |  |  |
| 13 มิลลิเมตร |  |  |  |  |  |
| 3.2 เครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน |  |  |  |  |  |
| 1. แสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ ต้องมีแหล่งจากไฟที่เป็นอิสระ |  |  |  |  |  |
| และติดตั้งอย่างเหมาะสมตลอดเวลาเส้นทางการ |  |  |  |  |  |
| อพยพหนีไฟ และห้องเก็บอุปกรณ์หลักทุกห้อง ต้องทำงานโดย |  |  |  |  |  |
| อัตโนมัติไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง |  |  |  |  |  |
| 3.3 สถานบริการที่มีพื้นที่มากกว่าพื้นที่ 500 ตารางเมตรขึ้นไป และมีความสูง |  |  |  |  | (*) |
| ตั้งแต่ 15 เมตร หรือ ตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป จะต้องมีระบบป้องกันเพลิงไหม้ |  |  |  |  |  |
| ด้วยระบบท่อยืน ตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิง ที่เก็บน้ำสำรองและหัวรับน้ำดับเพลิง |  |  |  |  |  |
| 3.4 สถานบริการที่มีพื้นที่มากกว่าพื้นที่ 500 ตารางเมตรขึ้นไป จะต้องมี |  |  |  |  | (*) |
| ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ หรือระบบอื่นเทียบเท่า |  |  |  |  |  |
| 4. ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ |  |  |  |  |  |
| 1. ระบบส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชนิดเปล่ง เสียงที่สามารถให้ |  |  |  |  |  |
| คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง |  |  |  |  |  |
| 2. อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้จะต้องมีอุปกรณ์ |  |  |  |  |  |
| ตรวจจับ เพลิงไหม้เป็นระบบอัตโนมัติ |  |  |  |  |  |
| 3. มีอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ใช้มือครอบคลุมทุกชั้นทั้งอาคาร |  |  |  |  |  |
| 5. ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง |  |  |  |  |  |
| 1. มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ครอบคลุมพื้นที่และเหมาะสมกับ |  |  |  |  |  |
| ประเภทของไฟ มีจำนวนไม่น้อยกว่าชั้นละ 2 เครื่อง |  |  |  |  |  |
| 2. ส่วนบนสุดของถังดับเพลิงสูงไม่เกิน 1.5 เมตร และส่วนล่างของถัง |  |  |  |  |  |
| สูงไม่น้อยกว่า 0.1 เมตร |  |  |  |  |  |
| 6. ระบบป้องกันฟ้าผ่า |  |  |  |  |  |
| 1. มีการเชื่อมต่อและติดตั้งระบบได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน |  |  |  |  |  |
| สถาบันราชการ |  |  |  |  |  |
| - วัสดุที่ตกแต่งผนังและฝ่าเพดานต้องเป็นวัสดุที่ติดไฟได้ยาก และลามไฟได้ช้า |  |  |  |  |  |
| อย่างน้อยร้อยละ 90 ของพื้นที่ผนังและฝ้าทั้งหมด |  |  |  |  |  |
| 8. ผนังภายนอกประตูหน้าต่าง และส่วนประกอบของผนังกั้นภายในอาคารต้อง |  |  |  |  |  |
| เป็นกระจกนิรภัย (สำหรับอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 500 ตารางเมตรขึ้นไป) |  |  |  |  |  |
| 9. ระบบเสริมอื่นๆ |  |  |  |  |  |
| 1. มีจุดรวมพลที่ปลอดภัย |  |  |  |  |  |
| 2. มีศูนย์สั่งการดับเพลิง |  |  |  |  |  |
| หมวด 3 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยและการทดสอบสมรรถนะ |  |  |  |  |  |
| - ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ต้องติดตั้งและมีสมรรถนะ ในการตรวจจับ |  |  |  |  |  |
| เพลิงไหม้และส่งสัญญาณแจ้งเหตุเตือนภัยได้อย่างทั่วถึงทุกห้องทั้ง |  |  |  |  |  |
| อาคาร |  |  |  |  |  |
| - ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมทั้ง มีกา |  |  |  |  |  |
| แสดงผลเหตุการณ์ผิดปกติอย่างถูกต้อง มีไฟฟ้าสำรองที่จ่ายได้อย่าง |  |  |  |  |  |
| น้อย 15 นาที |  |  |  |  |  |
| - ทางออกจากชั้นบนสุด อาคารสูงมีสมรรถนะดี ตลอดเส้นทางหนีไฟ |  |  |  |  |  |
| จนถึงทางสาธารณะภายนอกอาคาร |  |  |  |  |  |
| - ทางออกทุกทางไม่มีสิ่งกีดขวาง กุญแจ โซ่ ล็อคขณะที่มีคน |  |  |  |  |  |
| เข้าไปใช้บริการ กรณีล็อคประตู อุปกรณ์ล็อคทำงานด้วย |  |  |  |  |  |
| ไฟฟ้า |  |  |  |  |  |
| - ประตูหนีไฟต้องสามารถเปิดปิดเองได้อัตโนมัติและเปิดเข้า |  |  |  |  |  |
| ได้ 2ทาง |  |  |  |  |  |
| - ตลอดเส้นทางหนีไฟมีป้ายทางหนีไฟ และติดตั้งให้มองเห็นได้ |  |  |  |  |  |
| ชัดเจน |  |  |  |  |  |
| - ตลอดเส้นทางหนีไฟมีแสงสว่างฉุกเฉินให้ทำงานอัตโนมัติ |  |  |  |  |  |
| เมื่อกระแสไฟฟ้าดับที่สามารถจ่ายไฟได้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง |  |  |  |  |  |
| - จำนวนทางออกหนีไฟ แต่ละชั้นสามารถรองรับจำนวนผู้อพยพ |  |  |  |  |  |
| อย่างเหมาะสม และมีทางเลือกให้อพยพอย่างน้อย 2 ทางยกเว้น |  |  |  |  |  |
| ทางตันตามกฎหมาย |  |  |  |  |  |
| - ทางออกหลักและโถงกลางสามารถมองเห็นป้ายแผนผังเส้นทาง |  |  |  |  |  |
| หนีไฟได้อย่างชัดเจน |  |  |  |  |  |
| - ทางปล่อยออกที่ชั้นพื้นดิน มีความปลอดภัยขณะเกิดเพลิงไหม้ |  |  |  |  |  |
| ที่ชั้นปล่อยออกนั้น |  |  |  |  |  |
| หมวด 4 การบริหารจัดการความปลอดภัย |  |  |  |  |  |
| - มีแผนฉุกเฉินและขั้นตอนในการอพยพออกจากอาคารในกรณีฉุกเฉิน |  |  |  |  |  |
| - มีการซ้อมอพยพเป็นประจำทุกปี |  |  |  |  |  |
| - มีแผนและจัดการบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ |  |  |  |  |  |
| - ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ |  |  |  |  |  |
| - ระบบดับเพลิง |  |  |  |  |  |
| - ระบบไฟฟ้า |  |  |  |  |  |
| - ระบบระบายอากาศ |  |  |  |  |  |
| - ระบบประปา |  |  |  |  |  |
| - ระบบลิฟต์ |  |  |  |  |  |
| - ทางหนีไฟ และประตูหนีไฟ |  |  |  |  |  |
| - มีแผนการตรวจสอบอาคาร |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ

ผล	หมายถึง	ผลการตรวจสอบโดยใช้ทักษะของผู้ตรวจสอบอาคารด้วยการพิเคราะห์ พิจารณา ตามเกณฑ์การตรวจสอบอาคารระดับที่ 1

ผล   	หมายถึง	ผลการตรวจสอบอาคารที่ผู้ตรวจสอบอาคารมีความเห็นว่า ผ่าน ตามเกณฑ์การตรวจสอบอาคารที่กำหนดไว้ ณ วันที่ตรวจสอบ

ผล   	หมายถึง	ผลการตรวจสอบอาคารที่ผู้ตรวจสอบอาคารมีความเห็นว่าเจ้าของอาคารจะต้องปรับปรุงแก้ไขตามรายละเอียดคำแนะนำให้แก้ไข ให้แล้วเสร็จเสียก่อน จากนั้น ผู้ตรวจสอบอาคารจึงจะออกความเห็นเป็นผลการแก้ไขและรายงานต่อพนักงานท้องถิ่นต่อไป

(*)	หมายถึง	ข้อกำหนดที่ปฏิบัติ สำหรับสถานบริการที่ดำเนินกิจการขออนุญาตหลังวันที่ 30 มีนาคม  พ.ศ.2555  ตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทและและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ.2555

สรุปความเห็นจากผู้ตรวจสอบการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ตรวจสอบอาคารขอรับรองว่าได้ทำการตรวจสอบสภาพอาคารดังกล่าว โดยผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารถูกต้อง และเป็นจริงตามที่ได้ระบุไว้ในรายงานฉบับนี้  รวมทั้งยังได้ให้เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครอง  ผู้ดูแลอาคาร หรือ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ได้รับทราบผลการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารตามรายงานข้างต้นอย่างครบถ้วนแล้ว  และในการนี้บุคคลผู้รับผิดชอบอาคารดังกล่าวได้ทำแผนงานประกอบ การปรับปรุงแก้ไขอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบอาคารแนบมาพร้อมกับรายงานฉบับนี้ด้วย

(.....................................................................)

ผู้ตรวจสอบอาคาร

ข้าพเจ้าในฐานะ เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครอง  ผู้ดูแลอาคาร หรือ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ขอรับรองว่าได้มีการตรวจสอบอาคารตามรายงานดังกล่าวข้างต้นจริง โดยการตรวจสอบอาคารนั้นกระทำโดยผู้ตรวจสอบอาคารซึ่งได้รับใบอนุญาตจากกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้งข้าพเจ้ายังได้รับทราบข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบอาคารอีกด้วย พร้อมกันนี้ยังได้จัดทำแผนในการปรับปรุงแก้ไขมาพร้อมกับรายงานการตรวจสอบอาคารในครั้งนี้ด้วย ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในรายงานดังกล่าวครบถ้วนแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(.....................................................................)

เจ้าของอาคาร หรือผู้รับมอบอำนาจ

รายละเอียดคำแนะนำให้แก้ไข จากการผลการตรวจสอบตามกฎหมายที่ขออนุญาตก่อสร้าง

ชื่ออาคาร...................................................................................................

| รูปภาพ | ลำดับที่ วันที่ |
| --- | --- |
|  | เรื่อง |
|  | สถานที่ |
|  | คำบรรยายประกอบภาพ |
|  | กำหนดวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ |
|  | เจ้าของอาคารลงนาม ( ) |
| รูปภาพ ด้านหลัง | ลำดับที่ วันที่ |
|  | เรื่อง |
|  | สถานที่ |
|  | คำบรรยายประกอบภาพ |
|  | กำหนดวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ |
|  | เจ้าของอาคารลงนาม ( ) |

รายละเอียดคำแนะนำให้แก้ไข จากการผลการตรวจสอบตามมาตรฐานความปลอดภัยและกฎหมายที่ออกหลังจากขออนุญาตก่อสร้าง

ชื่ออาคาร...................................................................................................

| รูปภาพ | ลำดับที่ วันที่ |
| --- | --- |
|  | เรื่อง |
|  | สถานที่ |
|  | คำบรรยายประกอบภาพ |
|  | กำหนดวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ |
|  | เจ้าของอาคารลงนาม ( ) |
| รูปภาพ ด้านหลัง | ลำดับที่ วันที่ |
|  | เรื่อง |
|  | สถานที่ |
|  | คำบรรยายประกอบภาพ |
|  | กำหนดวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ |
|  | เจ้าของอาคารลงนาม ( ) |